SC8110 1-3KVA

功能特点

◆在线式设计 , 确保供电高可靠 ;

◆宽输入电压 / 频率范围 , 适应恶劣电网环境 ;

◆大屏 LCD 显示 , 更为直接的获取工作状态 ;

◆高功率密度设计 , 整机体积较同类产品小 20%-40%;

◆出色的环保、节能特性 ;

◆丰富的监控管理选件 , 提高系统可靠性 ;

◆通过百事服卡接入云监控管理平台 , 远程监控控制 , 手机短信报警 , 快速反应售后服务。

高功率密度设计

◆采用先进的拓扑设计 , 大大提升了产品的功率密度 , 减小产品的体积 , 适应更多场合 ;

◆输出功率因数 0.8, 符合负载的发展 , 实现更强的带载能力。

卓越的电气性能

◆ DSP 全数字控制 , 输出稳压精度高 , 具有自我保护和故障诊断功能 ;

◆输入功率因数高达 0.99, 提升电能利用率 , 有效降低使用成本 ;

◆整机效率高达 91% 以上 , 并提供 ECO 模式 , 节能效益明显 ;

◆过载能力强 , 市电额定下 ,125% 负载可 5 分钟 , 满足负载突加的情况 ;

◆智能化电池管理功能 , 延长电池模块的使用寿命。

LCD 显示

◆用户可轻松获取 UPS 状态信息 , 包括工作模式等 ;

◆用户可通过 LCD 实时查询电池容量与负载容量 ;

◆故障状态清楚显示 , 提升问题解决速度。

完善的电源管理

◆风扇的故障自检和自动识别负载大小调整转速 , 降低功耗和噪音 ;

◆标配 RS-232 及 USB 通讯接口 , 方便用户对 UPS 进行的通讯管理 ;

◆配合不同的监控卡 , 可满足并实现用户多样的管理功能 ;

◆提供 EPO 紧急关断功能。

| 型号 |  | SC8110-1K | SC8110-1KL | SC8110-2K | SC8110-2KL | SC8110-3K | SC8110-3KL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 |  | 1kVA/0.8kW |  | 2kVA/1.6kW |  | 3kVA/2.4kW |  |
| 输入 | 电压 | (165~300)VAC |  |  |  |  |  |
|  | 频率 | (40~60)Hz(软件可调) |  |  |  |  |  |
| 输出 | 电压 | 220×(1±2％)VAC |  |  |  |  |  |
|  | 频率 | 与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出(46~54)Hz范围时，输出频率为50×(1±0.2%)Hz |  |  |  |  |  |
|  |  | 50×(1±0.2%)Hz〔电池模式〕 |  |  |  |  |  |
| 输出波形 |  | 正弦波 |  |  |  |  |  |
| 备用时间（满载/半载） |  | >5’/14′ | —- | >9’/21′ | —- | >5’/15′ | —- |
| 电池形式 |  | 阀控式铅蓄电池 | —- | 阀控式铅蓄电池 | —- | 阀控式铅蓄电池 | —- |
| 外接电池标称电压 |  | —- | 36VDC | —- | 36VDC | —- | 36VDC |
| 转换时间 |  | 零中断 |  |  |  |  |  |
| 超载能力 |  | 110％－150％维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms |  |  |  |  |  |
| 通讯界面 |  | RS-232+IntelligentSlot |  |  |  |  |  |
| 操作环境 | 温度 | 0℃～40℃ |  |  |  |  |  |
|  | 湿度 | 20％～90％ |  |  |  |  |  |
| 外观尺寸（W×D×H） （mm×mm×mm） |  | 355x145x225 |  | 425x190x320 |  |  |  |
| 重量(净重)kg |  | 14 | 5 | 34 | 13.5 | 34.5 | 14 |

- SC8110 5KVA-10KVA

应用对象

服务器 , 存储器 , 网络设备 ,VIOP 通讯设备 , 自动化设备 , 精密仪器 , 医疗诊断设备 ,OFFICE 办公终端 , 网络间交换 设备及服务器 , 机房等。

适用行业

电信、金融、政府、医疗、教育、制造、交通、邮政、物流、商业、零售 ....

办公电脑设备             医疗设备                   监控设备              POS 收银系统            精密仪器               商业办公设备

功能特点

◆在线式设计 , 确保供电高可靠 ;

◆宽输入电压 / 频率范围 , 适应恶劣电网环境 ;

◆大屏 LCD 显示 , 更为直接的获取工作状态 ;

◆高功率密度设计 , 整机体积较同类产品小 20%-40%;

◆出色的环保、节能特性 ;

◆丰富的监控管理选件 , 提高系统可靠性 ;

◆通过百事服卡接入云监控管理平台 , 远程监控控制 , 手机短信报警 , 快速反应售后服务。

高功率密度设计

◆采用先进的拓扑设计 , 大大提升了产品的功率密度 , 减小产品的体积 , 适应更多场合 ;

◆输出功率因数 0.8, 符合负载的发展 , 实现更强的带载能力。

卓越的电气性能

◆ DSP 全数字控制 , 输出稳压精度高 , 具有自我保护和故障诊断功能 ;

◆输入功率因数高达 0.99, 提升电能利用率 , 有效降低使用成本 ;

◆整机效率高达 91% 以上 , 并提供 ECO 模式 , 节能效益明显 ;

◆过载能力强 , 市电额定下 ,125% 负载可 5 分钟 , 满足负载突加的情况 ;

◆智能化电池管理功能 , 延长电池模块的使用寿命。

LCD 显示

◆用户可轻松获取 UPS 状态信息 , 包括工作模式等 ;

◆用户可通过 LCD 实时查询电池容量与负载容量 ;

◆故障状态清楚显示 , 提升问题解决速度。

完善的电源管理

◆风扇的故障自检和自动识别负载大小调整转速 , 降低功耗和噪音 ;

◆标配 RS-232 及 USB 通讯接口 , 方便用户对 UPS 进行的通讯管理 ;

◆配合不同的监控卡 , 可满足并实现用户多样的管理功能 ;

◆提供 EPO 紧急关断功能。

| 型号 |  | SC8110-5K | SC8110-5KL |  | SC8110-6K | SC8110-6KL | SC8110-10K | SC8110-10KL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 |  | 5KVA |  |  | 6KVA |  | 10KVA |  |
| 输入 | 输入配线 | 单相二线＋地线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压范围 | 120~275V |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率范围 | 46~64Hz50/60HZ自适应 |  |  |  |  |  |  |
|  | 输入功因 | >0.99 |  |  |  |  |  |  |
| 输出 | 电压范围 | 220×（1±1%）VAC |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率范围 | 市电模式：(46~54)Hz/(56~64)Hz(与输入市电频率同步); 电池模式：(50×(±0.1%)Hz/60(±0.1%)Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流峰值比 | 3：1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定功率因数 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 超载能力 |  | Load<105%,长期运行;105%<Load≤125%>1min;125%<Load≤150%>30sec |  |  |  |  |  |  |
| 效率 |  | upto90% |  |  |  |  |  |  |
| 电池电压 |  | 16pcs×12VDC*2 |  |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸(mm) W*D*H |  | 248*620*500 | 248*460*500 | 248*620*500 |  | 248*460*500 | 248*620*500 | 248*460*500 |
| 重量（KG） |  | 57 | 18 | 57 |  | 18 | 59 | 19.5 |

*注：我司致力于技术创新，不断提供更好的产品和服务满足客户需求，对产品设计、技术规格的更新，恕不另行通知。产品以实物为准。